DARBA UZDEVUMS -TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekta nosaukums un adreses:  1. Daugavpils 20. pirmsskolas  izglītības iestāde, Inženieru  iela 16, Daugavpils;

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

- Darbu un materiālu apraksts

| Nr. p.k. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objektu apsekošana (Darba apjomus Uzņēmējs profesionāli precizē uz vietas) | objekts | 1 |
| 2. | Objekts: Daugavpils 20. pirmsskolas izglītības iestāde. | objekts | 1 |
| 2.1. | Sadalne GS | gab. | 1 |
| 2.2. | Sadalne KS | gab. | - |
|  | Sadalne LSS |  | 4 |
| 2.3. | Sadalne AS | gab. | 10 |
| 2.4. | Sadaļņu revīzija saskaņā ar pielikumu Nr.1 | gab. | 15 |
| 2.5. | Sadaļņu nomaiņa vai remonts, kā arī sadaļnu marķēšana | gab. | 15 |
| 2.6. | Pārdalīt slodzi starp ievadiem | objekts | 1 |

Pielikuma: Akts par sadalnes revīziju un remontu.

Apzīmējumi:

-  KS (kabeļu komutācijas sadalne - СП)

-  US (uzskaites sadalne – ЩУ)

- GS (galvenā sadalne – ЩВУ; ЩВ);

- LSS(līniju sekcionēšanas sadalne - ЩР);

- SS (spēka sadalne -ЩС);

- AS (apgaismojuma sadalne -ЩО).

- Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

2.Visus darbus veikt ievērojot LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija” un  2013.gada 8.oktobra  Ministru kabineta noteikumus Nr.1041  „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

  - Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs, ieskaitot atbildību par visiem tā apakšuzņēmējiem, par drošu un kvalitatīvu darbu veikšanu tam nodotajā darbu zonā saskaņā ar līgumu, Latvijas normatīvajiem aktiem, darba aizsardzības, sanitārijas, ugunsdrošības, dabas aizsardzības noteikumiem un instrukcijām.

  - Uzņēmējs nodrošina darba izpildei nepieciešamo darba instrumentu, visu iekārtu pietiekamu daudzumu un ir pilnībā atbildīgs par šo ierīču labu tehnisko stāvokli.

  - Pieslēgumam nepieciešamo remontsadali un kabeļus nodrošina Uzņēmējs. Par remontsadali, patērētāju pievienošanu, atejošiem kabeļiem un patērētāju tehnisko stāvokli atbild Uzņēmējs. Pasūtītājs patur tiesības atslēgt šo remontsadali no sprieguma, ja atejošo līniju un patērētāju tehniskais stāvoklis neatbilst noteikumiem.

  - Remontam nepieciešamās rezerves daļas, materiālus, izejvielas un iekārtas piegādā Uzņēmējs, ja citur  specifikācijā nav noteikts savādāk.

  - Uzņēmējam jānovērš bojājumi būvju konstrukcijām (bojāts krāsojums, apmetums u.t.t.), kas tiek konstatēti pēc esošas iekārtas demontāžas un bojājumi, kas radušies iekārtas atjaunošanas remonta vai demontāžas laikā. Konstrukciju bojājumi jānovērš atbilstoši apkārt esošo konstrukciju izskatam (apdares veids, krāsa utt).

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt materiālus zaudējumus..

  - Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

  - Ja būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti būvdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

  - Uzņēmējs būvdarbus veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu laika grafiku.

- Tehniskā dokumentācija

Uzņēmēja iesniedzamajai dokumentācijai jābūt 2 eksemplāros, valsts valodā. Dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dokumentācija jāsakārto lietās (mapēs) ar satura rādītāju. Lapām lietā jābūt numurētām lapas labajā augšējā stūrī.

Dokumentācijai jāietver:

  - Elektriskā shēma ar visām izmaiņām un korekcijām, kas radušās iekārtas demontāžas, uzstādīšanas un pārbaužu laikā ( katrai sadalnei jābūt elektriskajai shēmai).

  - Iekārtu tehniskās pases.

  - Pielietoto materiālu un iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām, rūpnīcas pārbaužu protokoli un kvalitāti apliecinošie dokumenti.

  - Piegādājamo iekārtu un būvju ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas, shēmas, iekārtu darba apraksti.

  - Darbu izpildes akti, segto darbu akti, mērījumu un pārbaužu protokoli.

  - Uzņēmēja izsniegtais apliecinājums par Pasūtītāja personāla apmācību.

  - Nodošanas un pieņemšanas akts.

  - Akti par sadalnes revīziju un remontu

- Pārbaudes

  - Visas Uzņēmējam uzticētās iekārtas pārbaudes veic sertificēts Uzņēmēja personāls ar sertificētiem un verificētiem mērinstrumentiem, saskaņā ar LEK002 1.5.5. un 1.5.6. punktiem.

  - Uzņēmējs nepieciešamības gadījumā veic sagatavošanās darbus pārbaužu veikšanai.

  - Bez augstāk minētā pēc montāžas darbu pabeigšanas uzņēmējs veic sekojošas pārbaudes:

- Visu elementu funkcionālās pārbaudes;

- Elektriskās pārbaudes (mērījumi) saskaņā ar LEK 002;

- Zemēšanas elementu mērījumi saskaņā ar LEK 002;

- Iekārtas 10 stundu kopējo pārbaudi normālā darba režīmā.

- Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām iekārtām un materiāliem ir 36 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa

Pielikums Nr.1

AKTS

par sadalnes revīziju un remontu.

_______________________________________________

(iestādes nosaukums un sadalnes nosaukums)

A. Revīzijas darbu saraksts:

Vizuālā pārbaude:

1. Korpusa pārbaude	(

2. Gredzenveida slēdža pārbaude	(

3. Kabeļa izolācijas stāvokļa pārbaude	(

4. Savienojumu pārbaude	(

5. Drošinātāju pamatnes un ligzdas, kā arī kontaktu pārbaude	(

Slēdziens: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Pārbaudi veica:

paraksts/datums

B. Remonta darbu saraksts:

1. Kabeļa izolācijas remonts	(

2. Sadalnes iekšpuses tīrīšana	(

3. Zemējumu pievienojumu pārbaude	(

4. Visu savienojumu pārbaude un pārvilkšana.	(

5. Drošinātāju ligzdas kustīgo daļu tīrīšana un pārvilkšana	(

6. Drošinātāju pamatnes un ligzdas uzkopšana un kontaktu pārbaude	(

7. Kabeļu gala tīrīšana un savienojuma pārvilkšana	(

8. Drošinātāju  gL/gG uzstādīšana (ja nepieciešams)	(

9. Drošinātāju pamatnes un ligzdas nomaiņa (ja nepieciešams)	(

10. Citi darbi _____________________________________________	(

Izmantotās iekārtas: ______________________________________________________

Darbu veica:

paraksts/datums