Daugavpils Valsts ģimnāzija

- Projektā ir paredzēts esošo gaismekļu vietā uzstādīt LED gaismekļus izvietojot tā, lai sasniegtu nepieciešamās minimālās apgaismojuma prasības. LED gaismekļu skaits katrā telpā jāizvēlas atbilstoši nepieciešamajām minimālajām prasībām

- Iepirkumā nav paredzēts uzstādīt DALI interfeisa papildus kontrolierus un vadības ierīces. Iepirkumā ir paredzēts uzstādīt gaismekļus ar DALI atbalstu, ko perspektīvā varētu izmantot vienotas sistēmas izveidē.

- Izstrādājot nolikumu gaismekļu specifikācijā ir ieviesusies kļūda. UGR koeficientam ir jābūt vienāds vai zemāks kā 21 (≤21).  Katra ražotāja gaismekļu konstruktīvais izpildījums ir atšķirīgs, tādējādi to tehniskie parametri ir dažādi, kas arī ietekmē žilbināšanas koeficientu.

- Kabeļu montāža penāļos ir paredzēta no esošā pienākošā kabeļa griestu konstrukcijā līdz jaunuzstādāmajiem LED gaismekļiem

- Ja pēc aprēķiniem telpā pietiek ar 5 LED gaismekļiem, tad šie gaismekļi ir jāizvieto kā  2-1-2.

- Iepirkumā nav paredzēts veikt pie tāfelēm esošo luminiscences gaismekļu nomaiņu.

- Iepirkumā nav paredzēts uzstādīt LED gaismekļus, kas būtu aprīkoti ar akumulatoru baterijām, jo perspektīvā ir paredzēta skolas telpu rekonstrukcija, kuras ietvaros arī tiktu uzstādīti gaismekļi ar akumulatoru baterijām

- Iepirkumā ir paredzēts, ka pretendenta piedāvātajiem gaismekļiem ir jāizpilda minimālās apgaismojuma prasības mācību klasē saskaņā LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendentu piedāvātajiem gaismekļiem ir jābūt ar atbilstošiem dokumenti, kuri apstiprina gaismekļu pielietojumu iekštelpās.